KIỂM TRA ĐẶT ỐNG ME ÂM TƯỜNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra chủng loại và tình trạng ống, phụ kiện | Yêu cầu quay cận cảnh nhãn ống, co, tê, nối…; lia chậm dọc theo các đoạn ống để kiểm tra biến dạng, nứt gãy. | Vật tư đúng chủng loại được phê duyệt, bề mặt ống sạch, không nứt hoặc móp méo. | ☐ |
|  | Kiểm tra định vị tuyến ống và cao độ | Yêu cầu kỹ thuật viên lia camera dọc tuyến ống, tập trung các điểm đầu – cuối – vị trí giao cắt; đo đối chiếu bằng thước hoặc nivo điện tử hiển thị trên video. | Tuyến ống đúng bản vẽ, song song hoặc vuông góc với tường; sai số cao độ ≤ ±5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra cố định ống và liên kết kẹp giữ | Yêu cầu lia camera sát tường để thấy rõ khoảng cách giữa các kẹp, vị trí neo giữ, độ chắc chắn (có thể rung nhẹ ống khi quay). | Ống cố định chắc, không xê dịch; khoảng cách kẹp đúng quy định; không hư hỏng tường. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ kín khít, thông tuyến | Yêu cầu quay cảnh luồn dây mồi hoặc thổi khí qua ống; lia tại các đầu chờ để xác nhận dây/khí thông suốt. | Ống thông suốt, không tắc nghẽn; mối nối kín, không hở keo hoặc rò rỉ. | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí đầu chờ, hộp nối, khoảng cách với các hệ khác | Quay cận cảnh từng đầu chờ; lia chậm để thể hiện rõ khoảng cách đến dây điện, ống khác, mép tường. | Đầu chờ đúng cao độ, đúng vị trí theo bản vẽ; đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu. | ☐ |
|  | Kiểm tra bảo vệ đầu ống và tình trạng trước khi trát | Quay toàn cảnh tuyến ống sau khi hoàn tất, lia chậm các đầu ống đã bịt kín, ghi nhãn (nếu có). | Đầu ống bịt kín, sạch, không bám vữa; sẵn sàng cho công tác trát hoàn thiện. | ☐ |