KIỂM TRA LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế hệ thống báo cháy | Đối chiếu bản vẽ, thuyết minh, catalogue | Hồ sơ được phê duyệt, phù hợp QCVN/TCVN PCCC | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại thiết bị báo cháy | Đối chiếu nhãn mác, catalogue, CO/CQ | Thiết bị đúng chủng loại, được kiểm định PCCC | ☐ |
| 3 | Kiểm tra vị trí lắp đặt đầu báo | Đối chiếu bản vẽ và quan sát thực tế | Lắp đúng vị trí, đúng khoảng cách theo thiết kế | ☐ |
| 4 | Kiểm tra cao độ lắp đặt đầu báo | Đo thực tế | Cao độ lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật | ☐ |
| 5 | Kiểm tra lắp đặt đầu báo khói | Quan sát trực tiếp | Đầu báo cố định chắc chắn, không bị che khuất | ☐ |
| 6 | Kiểm tra lắp đặt đầu báo nhiệt | Quan sát trực tiếp | Lắp đúng khu vực theo thiết kế, không gần nguồn nhiệt | ☐ |
| 7 | Kiểm tra nút nhấn khẩn (MCP) | Quan sát, đo cao độ | Lắp đúng vị trí, đúng cao độ, dễ thao tác | ☐ |
| 8 | Kiểm tra chuông, còi, đèn báo cháy | Quan sát và test | Lắp đúng vị trí, âm thanh/ánh sáng rõ ràng | ☐ |
| 9 | Kiểm tra tủ trung tâm báo cháy | Quan sát, đối chiếu bản vẽ | Lắp đặt chắc chắn, dễ thao tác, có khóa bảo vệ | ☐ |
| 10 | Kiểm tra dây tín hiệu báo cháy | Quan sát tuyến dây | Dây đúng chủng loại, có chống cháy, đi gọn gàng | ☐ |
| 11 | Kiểm tra ống luồn và hộp nối | Quan sát | Ống, hộp đúng quy cách, che kín, không hở | ☐ |
| 12 | Kiểm tra đánh số loop/zone | Đối chiếu bản vẽ, kiểm tra thực tế | Đánh số rõ ràng, đúng sơ đồ | ☐ |
| 13 | Kiểm tra kết nối và đấu nối dây | Kiểm tra tại hộp nối, tủ trung tâm | Đấu nối đúng kỹ thuật, tiếp xúc tốt | ☐ |
| 14 | Kiểm tra nguồn cấp chính | Đo điện áp | Nguồn cấp ổn định, đúng thông số | ☐ |
| 15 | Kiểm tra nguồn dự phòng (ắc quy) | Kiểm tra dung lượng, thời gian dự phòng | Đảm bảo thời gian hoạt động theo quy định | ☐ |
| 16 | Kiểm tra tín hiệu truyền về trung tâm | Kích hoạt thử đầu báo | Trung tâm nhận tín hiệu chính xác, đúng khu vực | ☐ |
| 17 | Kiểm tra chức năng báo động | Test hệ thống | Chuông, còi, đèn hoạt động đồng bộ | ☐ |
| 18 | Kiểm tra liên động hệ thống khác | Test liên động | Liên động đúng với thang máy, AHU, cửa chống cháy… | ☐ |
| 19 | Kiểm tra reset và khôi phục hệ thống | Thao tác tại tủ trung tâm | Hệ thống reset nhanh, không lỗi | ☐ |
| 20 | Kiểm tra vệ sinh, hoàn thiện | Quan sát tổng thể | Thiết bị sạch sẽ, không trầy xước | ☐ |
| 21 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ, biên bản | Đủ điều kiện nghiệm thu PCCC | ☐ |