KIỂM TRA LẮP ĐẶT CỬA CHỐNG CHÁY

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra chủng loại cửa chống cháy | Đối chiếu hồ sơ phê duyệt (shop drawing, catalogue), kiểm tra nhãn mác trên cánh cửa | Đúng chủng loại, đúng thời gian chịu lửa (60/90/120 phút), có chứng nhận kiểm định PCCC | ☐ |
| 2 | Kiểm tra kích thước cửa | Đo thực tế kích thước khung, cánh cửa so với bản vẽ | Kích thước đúng thiết kế, sai số trong giới hạn cho phép | ☐ |
| 3 | Kiểm tra tình trạng khung và cánh cửa | Quan sát trực tiếp bề mặt khung, cánh cửa | Không cong vênh, móp méo, trầy xước, biến dạng | ☐ |
| 4 | Kiểm tra vị trí lắp đặt | Đối chiếu bản vẽ mặt bằng và kiểm tra thực tế | Lắp đúng vị trí, đúng hướng mở theo thiết kế và yêu cầu thoát nạn | ☐ |
| 5 | Kiểm tra cao độ, độ thẳng đứng và cân bằng | Dùng thước nivo, thước đo | Khung cửa thẳng đứng, cân bằng, không xệ cánh | ☐ |
| 6 | Kiểm tra liên kết khung cửa với tường | Quan sát và kiểm tra số lượng, khoảng cách bulong/neo | Liên kết chắc chắn, đúng chủng loại, đúng khoảng cách theo tiêu chuẩn | ☐ |
| 7 | Kiểm tra vật liệu chèn khe giữa khung và tường | Quan sát trực tiếp | Sử dụng vật liệu chống cháy (vữa, foam chống cháy…), chèn kín, không hở | ☐ |
| 8 | Kiểm tra bản lề cửa | Đóng mở cửa nhiều lần để kiểm tra | Bản lề đúng chủng loại, hoạt động êm, không kẹt | ☐ |
| 9 | Kiểm tra tay co thủy lực | Quan sát và thử đóng cửa | Cửa tự đóng hoàn toàn, tốc độ đóng phù hợp, không va đập mạnh | ☐ |
| 10 | Kiểm tra khóa, tay nắm, phụ kiện | Thao tác đóng/mở, khóa cửa | Hoạt động bình thường, đúng chủng loại chống cháy đã phê duyệt | ☐ |
| 11 | Kiểm tra khe hở cánh cửa | Đo khe hở giữa cánh và khung | Khe hở đều, trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn PCCC | ☐ |
| 12 | Kiểm tra gioăng chống cháy | Quan sát trực tiếp quanh chu vi cửa | Gioăng lắp đầy đủ, liên tục, không bong tróc | ☐ |
| 13 | Kiểm tra biển báo, ký hiệu PCCC | Quan sát | Có đầy đủ biển “CỬA CHỐNG CHÁY – LUÔN ĐÓNG” (nếu yêu cầu) | ☐ |
| 14 | Kiểm tra vệ sinh, hoàn thiện | Quan sát tổng thể | Cửa sạch sẽ, không bám vữa, sơn, keo | ☐ |